# СЕМИНАР 2

## Разработка технического задания на проектирование твэлов энергетических реакторов

Цель практических занятий — приобретение навыков в разработке технического задания на проектирование твэлов.

Проектирование включает в себя отыскание наилучшего варианта конструкции, отвечающего основным параметрам и заданным характеристикам, конструирование на его основе изделия и принципиальную технологическую разработку процесса изготовления. Важнейшим этапом проектирования является разработка технического задания.

В общем виде техническое задание включает следующие разделы:

- наименование предприятия;

- назначение проекта;

- исходные данные для проектирования;

- технические характеристики;

- условия эксплуатации;

- степень автоматизации;

- перечень контролируемых и регулируемых параметров;

- соисполнители;

- перечень НИР и ОКР;

- финансирование;

- сроки и этапы выполнения проекта;

- особые условия.

В качестве примера рассмотрим техническое задание на проектирование твэла усовершенствованного реактора ВВЭР (АЭС–2006).

| ЗАКАЗЧИК УТВЕРЖДАЮ |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| ОАО «РОСЭНЕРГОАТОМ» |  | МИФИ (ГУ) |
| Руководитель организации _________________ |  | Руководитель организации _____________________ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка твэла реактора ВВЭР для проекта АЭС–2006

Организация разработчик: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский инженерно-физический институт (государственный университет)».

Назначение проекта: для водо-водяного реактора на тепловых нейтронах повышенной мощности с длительностью кампании до 6 лет (АЭС–2006).

Исходными данными для проектирования является технический проект реактора ВВЭР–1000 четырех годичной кампании. Теплофизические и нейтронно-физические расчеты Главного конструктора активной зоны.

Основные технические характеристики:

| Характеристика | Значение характеристики |
| --- | --- |
| - мощность, МВт электрическая тепловая - давление теплоносителя, МПа вход выход | 1200 3500 16,2 16,0 |
| - размеры активной зоны, см высота диаметр | 360 312 |
| -температура теплоносителя, 0С вход выход | 290 322 |
| -скорость теплоносителя, м/с | 6 |
| -тип решетки -расстояние между центрами твэлов, мм -относительный шаг решетки -размер ТВС «под ключ», мм | треугольная 12,75 1,4 234 |
| максимальная температура оболочки, 0С | 350 |
| максимальная линейная нагрузка, Вт/см | 490 |
| среднее выгорание, ГВт/с.т | 49 |
| максимальный поток нейтронов (Е0,1 Мэв), 1/см2с | 2.1014 |
| максимальный флюенс нейтронов (Е0,1 Мэв), 1/см2 | 3.1022 |

Условия эксплуатации:

Теплоноситель первого контура. Параметры теплоносителя и нейтронные нагрузки указаны в технических условиях.

Степень автоматизации

Для обоснования работоспособности и лицензирования твэла используется программный код «Старт–3»

Конструкция твэла должна допускать полную автоматизацию производства.

Перечень контролируемых параметров:

-обогащение топлива;

-вес топливного столба;

-диаметр твэла;

-отклонение формы;

-суммарный борный эквивалент материалов топлива и оболочки;

-наличие дефектов.

Соисполнители:

Организации разработчики материалов, ОАО НЗХК, другие организации, занимающиеся испытаниями материалов и твэлов.

Перечень НИР и ОКР:

Исследование эксплуатационных свойств материалов топлива и оболочки. Разработка методик и экспериментальных средств для исследования материалов и твэлов.

Финансирование

150 000 000 рублей (сто пятьдесят миллионов рублей)

Сроки выполнения:

1.09.2008 — 20.12.2009

Особые условия

Необходимо обеспечить конфиденциальность основных этапов и результатов разработки проекта.

ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                                  ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

## Задание 1

Используя приведенный пример разработать техническое задание на проектирование твэла реактора БН–800.

## Задание 2

Используя приведенный пример разработать техническое задание на проектирование твэла реактора БГР–300.

## Задание 3

Используя приведенный пример разработать техническое задание на проектирование твэла реактора РБМК–1000.

## Задание 4

Используя приведенный пример разработать техническое задание на проектирование твэла реактораАСТ–500.

Исходными данными являются материалы лекций по курсу «Конструирование твэло и ТВС ЯЭУ». Разработанные технические задания будут исходной информацией для выполнения курсового проекта по разработке твэлов и ТВС ЯЭУ.